# 液氧 — 安全标准知识点合集

涉及标准：3 部
主题分类：8 类
知识点总数：40

标准清单：AQ_2025_液氧充装安全规范、GB_T_34567_液氧储运安全技术规程、JB_T_7890_低温液体储罐安全要求

# 操作规程（14 条）

| 标准编号 | 条款号 | 要求内容 | 具体数值 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ_2025_液氧充装安全规范 | 2.1.1 | 2.1.1 液氧管道应采用奥氏体不锈钢无缝钢管，使用前应进行脱脂处理 |  |  |
| AQ_2025_液氧充装安全规范 | 2.1.2 | 2.1.2 阀门应采用氧气专用阀门，密封材料应具有阻燃性 |  |  |
| AQ_2025_液氧充装安全规范 | 2.1.3 | 2.1.3 液氧管道设计压力不应低于1.0MPa，设计温度不应高于-196℃ | 1.0MPa；196℃；-196℃ |  |
| AQ_2025_液氧充装安全规范 | 2.2.2 | 2.2.2 每台液氧泵出口应设置止回阀和安全阀 |  |  |
| AQ_2025_液氧充装安全规范 | 4.1.2 | 4.1.2 接触液氧的操作人员必须佩戴护目镜和防冻围裙 |  |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.1.1 | 4.1.1 液氧储罐场所应通风良好，严禁存放易燃易爆物品 |  |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.1.2 | 4.1.2 储罐区域应设置"液氧"及"低温"安全警示标识 |  |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.2.3 | 4.2.3 多台液氧储罐之间的净距不应小于相邻较大储罐直径的1/2，且不应小于2m | 2m；不应小于2 |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 5.1.1 | 5.1.1 液氧槽车应设置压力表、液位计、安全阀及紧急切断装置 |  |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 5.2.1 | 5.2.1 液氧槽车在行驶途中，车内液氧充装量不得超过罐体容积的90% | 90%；90% |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 6.1.1 | 6.1.1 发生液氧泄漏时，应立即疏散无关人员，设立警戒区，半径不小于50m | 50m |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 6.2.1 | 6.2.1 皮肤接触液氧后，应立即用大量温水（40℃以下）冲洗至少15分钟 | 40℃；40℃ |  |
| JB_T_7890_低温液体储罐安全要求 | 3.2.3 | 3.2.3 静态蒸发率不应大于0.3%/d（以液氧计） | 0.3%；不应大于0.3；0.3% |  |
| JB_T_7890_低温液体储罐安全要求 | 4.1 | 4.1 液氧储罐应设置双套液位计和压力表 |  |  |

# 储运与储存（11 条）

| 标准编号 | 条款号 | 要求内容 | 具体数值 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ_2025_液氧充装安全规范 | 3.1.1 | 3.1.1 液氧充装量不得超过储罐或槽车容积的95% | 95%；95% |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 3.2 | 3.2 液氧储罐 用于储存液氧的固定式或移动式低温绝热容器。 4 储存要求 |  |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.1.1 | 4.1.1 液氧储罐场所应通风良好，严禁存放易燃易爆物品 |  |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.1.2 | 4.1.2 储罐区域应设置"液氧"及"低温"安全警示标识 |  |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.2.1 | 4.2.1 液氧储罐与相邻建筑物的防火间距不应小于30m | 30m；不应小于30 |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.2.2 | 4.2.2 液氧储罐与重要公共建筑的防火间距不应小于50m | 50m；不应小于50 |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.2.3 | 4.2.3 多台液氧储罐之间的净距不应小于相邻较大储罐直径的1/2，且不应小于2m | 2m；不应小于2 |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.2.4 | 4.2.4 液氧储罐与明火或散发火花地点的防火间距不应小于40m | 40m；不应小于40 |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.3.2 | 4.3.2 液氧储罐区应设置防火堤或围堰，围堰有效容积不应小于最大单罐容量的50% | 50%；50% |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 5.1.1 | 5.1.1 液氧槽车应设置压力表、液位计、安全阀及紧急切断装置 |  |  |
| JB_T_7890_低温液体储罐安全要求 | 4.1 | 4.1 液氧储罐应设置双套液位计和压力表 |  |  |

# 消防与间距（5 条）

| 标准编号 | 条款号 | 要求内容 | 具体数值 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.2.1 | 4.2.1 液氧储罐与相邻建筑物的防火间距不应小于30m | 30m；不应小于30 |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.2.2 | 4.2.2 液氧储罐与重要公共建筑的防火间距不应小于50m | 50m；不应小于50 |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.2.4 | 4.2.4 液氧储罐与明火或散发火花地点的防火间距不应小于40m | 40m；不应小于40 |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 4.3.2 | 4.3.2 液氧储罐区应设置防火堤或围堰，围堰有效容积不应小于最大单罐容量的50% | 50%；50% |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 5.2.3 | 5.2.3 液氧运输车辆应配备灭火器和防冻手套 |  |  |

# 设备与管道（4 条）

| 标准编号 | 条款号 | 要求内容 | 具体数值 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ_2025_液氧充装安全规范 | 2.1.1 | 2.1.1 液氧管道应采用奥氏体不锈钢无缝钢管，使用前应进行脱脂处理 |  |  |
| AQ_2025_液氧充装安全规范 | 2.1.2 | 2.1.2 阀门应采用氧气专用阀门，密封材料应具有阻燃性 |  |  |
| AQ_2025_液氧充装安全规范 | 2.1.3 | 2.1.3 液氧管道设计压力不应低于1.0MPa，设计温度不应高于-196℃ | 1.0MPa；196℃；-196℃ |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 3.2 | 3.2 液氧储罐 用于储存液氧的固定式或移动式低温绝热容器。 4 储存要求 |  |  |

# 充装与灌装（2 条）

| 标准编号 | 条款号 | 要求内容 | 具体数值 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ_2025_液氧充装安全规范 | 3.1.1 | 3.1.1 液氧充装量不得超过储罐或槽车容积的95% | 95%；95% |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 5.2.1 | 5.2.1 液氧槽车在行驶途中，车内液氧充装量不得超过罐体容积的90% | 90%；90% |  |

# 个人防护（2 条）

| 标准编号 | 条款号 | 要求内容 | 具体数值 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AQ_2025_液氧充装安全规范 | 4.1.2 | 4.1.2 接触液氧的操作人员必须佩戴护目镜和防冻围裙 |  |  |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 5.2.3 | 5.2.3 液氧运输车辆应配备灭火器和防冻手套 |  |  |

# 通用要求（1 条）

| 标准编号 | 条款号 | 要求内容 | 具体数值 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 3.1 | 3.1 液氧 液态氧，沸点-183℃，淡蓝色低温液体。 | 183℃；-183℃ |  |

# 应急处理（1 条）

| 标准编号 | 条款号 | 要求内容 | 具体数值 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB_T_34567_液氧储运安全技术规程 | 6.1.1 | 6.1.1 发生液氧泄漏时，应立即疏散无关人员，设立警戒区，半径不小于50m | 50m |  |